[image: image1.jpg]™

~

dotyczy remont, modernizacja i zabezpieczenie gomej czesci
Wiezy wodociagowej w Sremie

ZAPYTANIE NR 1

Pozycja 22 ksiazki przedmiaréw dotyczy tacenia dachu wraz z osadzeniem wyltazow
dachowych i okienek dymnikowych. W nakladach materiatowych nie ma ani wytazow
ani okienek dymnikowych. Tle ma by¢ tych elementéw dachu?

Pozycja 23 ksiazkd przedmiaréw dotyezy pokrycia dachu wraz z dachéwkami
wentylacyjnymi i wzmocnieniem potaci elementami systemowymi. fie ma by¢
dachéwek wentylacyjnych? Co to znaczy wzmocnienie poiaci elementami
systemowymi?

Pozycja 35 ksiazki przedmiaréw dotycza nakiadéw na wykonanie pierscieni okapowych
z blachy miedziane; . Co to sg pierScienie okapowe, czy 53 one narysowane w
projekcie?

W pozycji 79 ksiazki przedmiaréw jest wykonanie wzmocnienia pélek belek stalowych
plaskownikami. Jaka ma by¢ szerokosé i grubos$é plaskownikéw?

W pozycji 96 ksiazki przedmiardw jest wykonanie porgczy obrotowej. Czy jest ona
opisana gdzied w projekcie? .

Pozycja 136 ksiazki przedmiaréw przewiduje na licowanie 1 mb wiefica tylko 5,5 szt.
cegly. Czy to jest prawidlowy naklad? Jesli tak to jaki jest wymiar wieica? Jesli nie
to jaki powinien by{ prawidlowy naklad?

W projekcie do pokrycia wiezy przewidziano dachéwke angobowana, natomiast w
specyfikacji technicznej jest dachéwka naturalna. Z jakiej dachéwiki nalezy wykonaé
pokrycie wiezy?




Śrem, 3 sierpnia 2009 r.

TI.341-18-3/09
dotyczy postępowania przetargowego na: remont, modernizację
i zabezpieczenie górnej części Wieży Wodociągowej w Śremie
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

Ad.1. [poz. 22]. Zgodnie z dokumentacją w wymienionym elemencie nie występują ani okienka dymnikowe, ani wyłazy. Przywołana pozycja w nakładach robocizny uwzględniająca wykonanie w/w elementów została świadomie użyta z uwagi na charakter architektoniczny i układ konstrukcyjny obiektu.


Ad.2. [poz. 23]. Dachówki wentylacyjne – należy zastosować łącznie 12 sztuk dachówek wentylacyjnych, po 3 sztuki na każdej połaci dachu, w układzie trójkątnym – dwie dachówki symetrycznie powyżej okapu i jedna w osi połaci w górnej części.

Wzmocnienie połaci elementami systemowymi oznacza zastosowanie elementów mechanicznych przytwierdzających dachówki do połaci dachowej – wg wymogów systemu dachówkowego pokrycia, który zostanie zastosowany.


Ad.3. [poz. 35]. Pierścienie okapowe są obróbkami blacharskimi montowanymi na krawędziach okapów połaci dachowych. Elementy te nie są rozrysowane w projekcie. Należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami rzemiosła blacharskiego, dekarskiego.


Ad4. [poz. 79]. Przekroje płaskowników wzmacniających istniejącą konstrukcję stalową zostaną określone w ramach nadzoru autorskiego po odkryciu i ocenie stanu technicznego tej konstrukcji. Na potrzeby złożenia oferty należy przyjąć średnią wielkość przekroju płaskownika 100 x 8 [mm].


Ad.5. [poz. 96]. Poręcz obrotowa pokazana jest na rysunku nr 10. Wykonanie jak poręczy balustrady + zawiasa + dwie blokady w dwóch skrajnych położeniach.


Ad.6. [poz. 136]. Wymiar przekroju wieńca W1 wynosi b=14 cm, h=22 cm (wysokość na trzy warstwy cegieł). Przyjęta w przedmiarze ilość cegieł na licowanie 1 mb wieńca jest ilością uzupełniającą brakującą cegłę z odzysku, która winna być podstawowym elementem z uwagi na charakter obiektu.


Ad.7. Pokrycie wieży należy wykonać z dachówki angobowanej.

Sprawę prowadzi:

Kajetan Falbierski
inspektor

tel. 061 28 35 225 wew.139
