DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestycja:	Budowa świetlicy wiejskiej 
w Szymanowie

Adres inwestycji:	Szymanowo, gm. Śrem; dz. nr ewid. 70/33

Inwestor:	Gmina Śrem
	Pl. 20 Października 1
	63-100 Śrem

Branża: 	Instalacje sanitarne

Przedmiot: 	Przyłącze i instalacja gazowa

Projektant: 	Zygmunt Napierała

UPR. Nr 384/81/Pw

Śrem, sierpień 2009

Zawartość dokumentacji:

- Podstawa opracowania.

- Zakres opracowania.

- Charakter budynku.

- Doprowadzenie gazu.

- Wyposażenie budynku w urządzenia gazowe.

- Opis do projektu instalacji gazowej.

  - Założenia do opracowania projektu budowlanego instalacji gazowej.

  - Wytyczne wykonania instalacji.

  - Wentylacja pomieszczeń i odprowadzenie spalin.

  - Sprawdzenie wykonanej instalacji.

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Część obliczeniowa.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Oświadczenie projektanta.

- Część rysunkowa.

Rys. 1	Plan sytuacyjny 1:500

Rys. 2	Instalacja gazowa – rzut. Skala 1:100

Rys. 3	Instalacja gazowa – aksonometria. Skala 1:100

OPIS TECHNICZNY

# 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania są:

-	zlecenie inwestora,

-	podkłady arch.-budowlane,

- ustalenia na etapie projektowania,

-	obowiązujące przepisy prawne i normy,

-	warunki podłączenia do sieci gazowej.

# 2. ZAKRES OPRACOWANIA

- Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy wykonania przyłącza gazowego wraz 
z instalacją w budynku świetlicy wiejskiej w Szymanowie, gm. Śrem.

Projekt obejmuje wszystkie roboty towarzyszące związane z wykonaniem 
ww. inwestycji w zaprojektowanej części budynku.

# 3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

W projektowanym budynku znajdują się pomieszczenia użytkowe wykorzystywane przez mieszkańców Szymanowa (sala, pomieszczenia socjalne, kuchnia).

# 4. DOPROWADZENIE GAZU

Budynek zaopatrywany jest w paliwo gazowe GZ-50. Istniejący budynek zaopatrywany będzie w gaz poprzez przyłącze gazowe zakończone na zewnętrznej ścianie budynku kurkiem głównym w szafce.

5. WYPOSAŻENIE BUDYNKU W URZĄDZENIA GAZOWE

W budynku zainstalowane będą niżej wymienione urządzenia gazowe:

- kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem – 2 szt.

- kocioł gazowy dwufunkcyjny Termet typ GCO-DP-21-03 o mocy 24kW

6. OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI GAZOWEJ

6.1 Założenia do opracowania projektu budowlanego instalacji gazowej.

Przystępując do opracowania dokumentacji projektowej instalacji gazowej, przyjęto następujące założenia:

- projektowane odcinki instalacji gazowej przewiduje się wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym,

-	do wentylacji pomieszczenia, w których zlokalizowane są kuchnie gazowe należy wykorzystać projektowane kanały wentylacyjne,

-	doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kotła następuje z zewnątrz budynku (system „rura w rurze”).

6.2. Wytyczne wykonania instalacji

Przewody wewnątrz budynku należy prowadzić po wierzchu ścian. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej) należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania, a odległość między nimi powinna umożliwić wykonanie prac konserwacyjnych.

Przewody gazowe prowadzić  należy w odległości 2-3 cm od ścian ze spadkiem 4 % 
w kierunku dopływu gazu. Poziome odcinki instalacji gazowej, w stosunku do innych urządzeń, należy usytuować w odległości co najmniej:

-	10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznych (ponad tymi puszkami),

-	15 cm od poziomych przewodów wod-kan (prowadzić nad tymi przewodami),

- 15 cm od poziomych przewodów c.o. (prowadzić pod tymi przewodami),

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych,

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących (wyłączników, łączników, bezpieczników, gniazd wtykowych)

Przy skrzyżowaniach odległość ta powinna wynosić co najmniej 2 cm.

Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody instalacji gazowej należy prowadzić w stalowych rurach osłonowych. Miejsce wolne pomiędzy przewodem gazowym a rurą osłonową należy uszczelnić szczeliwem elastycznym nie powodującym korozji rur. Końce rury osłonowej winny wystawać poza przegrodę na odległość 3 cm z każdej strony.

Przed każdym urządzeniem gazowym w pomieszczeniu, w którym jest ono zainstalowane, należy zamontować kurek odcinający dopływ gazu. Kurek odcinający może być zamontowany na pionowym lub poziomym przewodzie gazowym w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 0,5 m od króćca łączącego urządzenie z instalacją. Połączenia instalacji z odbiornikiem wykonać na stałe za pomocą dwuzłączki . Dopuszcza się podłączenie kuchni gazowych z zastosowaniem przewodów elastycznych mających stosowny certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”.

Instalację gazową należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa warunków dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

6.3. Wentylacja pomieszczeń i odprowadzenie spalin

Pomieszczenie, w których przewiduje się zainstalowanie kuchni gazowych posiada przewód wentylacyjny wywiewny.

Doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z projektowanego kotła gazowego następuje z zewnątrz budynku (system „rura w rurze”).

6.4. Sprawdzenie wykonanej instalacji

Instalacje gazowe po ich wykonaniu, lecz przed oddaniem do użytku powinny być sprawdzona przez wykonawcę, w obecności dostawcy gazu. Sprawdzenie instalacji winno się odbywać zgodnie z wytycznym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U z 1999 r. Nr 74 poz. 836). Kontrolę szczelności należy przeprowadzić za pomocą sprężonego powietrza, osobno przed i za gazomierzem 
z zachowaniem ciśnienia próbnego 0,05 MPa. Instalacja jest uważana za szczelną, gdy podłączony manometr rtęciowy nie wykaże spadku ciśnienia po upływie 30 min. od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego. W przypadku, gdy zaobserwuje się spadek ciśnienia, po uszczelnieniu instalacji, próbę należy przeprowadzić powtórnie. Gdy trzykrotna próba da wynik negatywny, instalację należy zdemontować i wykonać na nowo.

Po wykonaniu próby szczelności przewody gazowe należy zabezpieczyć przed korozją oraz pomalować farbą podkładową i nawierzchniową chloro-kauczukową.

7. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA.

Oznaczenie symboli:

VC – obliczeniowy przepływ gazu [m3/h],

DN – średnica nominalna [mm],

w – prędkość przepływu gazu [m/s],

Ri – jednostkowe liniowe straty ciśnienia gazu [hPa/m],

li – długość odcinka [m],

R – liniowe straty ciśnienia gazu [hPa],

Σ ξ – suma współczynników strat miejscowych [-],

Z – miejscowe straty ciśnienia gazu [hPa],

R + Z – sumaryczne straty ciśnienia gazu [hPa]

ΔHi – różnica wysokości na danym odcinku [m],

ΔpHi – strata (odzysk) ciśnienia spowodowane różnicą poziomów i gęstością gazu w stosunku do powietrza [hPa],

Δpi – spadek ciśnienia gazu na danym odcinku [hPa],

Δp – sumaryczny spadek ciśnienia gaz licząc od kurka głównego [hPa]

| Odc. | ΣVUG [m3/h] | f | ΣVUG x f [m3/h] | Vc [m3/h] | li [m] | Dw [mm] | Ri [hPa/m] | Ri x li [m] | Σζi | Zi [hPa] | ΔHi [m] | ΔpHi [hPa] | Δpi [hPa] | Suma od kurka gł. [hPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,3 | 0,621 | 0,81 | 0,81 | 3,2 | 13 | 0,0324 | 0,10 | 2,2 | 0,023 | -2,60 | 0,141 | 0,267 | 0,988 |
| 2 | 1,3 | 0,621 | 0,81 | 0,81 | 2,7 | 13 | 0,0324 | 0,09 | 2,5 | 0,026 | -2,60 | 0,141 | 0,254 | 0,975 |
| 3 | 2,6 | 0,448 | 1,16 | 1,16 | 16,2 | 16 | 0,0269 | 0,44 | 6,1 | 0,059 | 0,00 | 0,000 | 0,495 | 0,721 |
| 4 | 2,7 | 1 | 2,70 | 2,70 | 9,4 | 20 | 0,0447 | 0,42 | 5,5 | 0,116 | -2,50 | 0,136 | 0,673 | 0,899 |
| 5 | 2,60 | 0,448 | 1,16 | 3,86 | 2,0 | 25 | 0,0287 | 0,06 | 4,9 | 0,087 | -1,50 | 0,081 | 0,226 | 0,226 |
|  | 2,7 | 1 | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Informację sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ora planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

8.1. Informacje ogólne

8.1.1.	Nazwa i adres obiektu budowlanego

Roboty budowlane przewidziane do realizacji, objęte niniejszym opracowaniem, wykonane będą w pomieszczeniach budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanego w Szymanowie, gm. Śrem.

8.1.2.	Nazwa inwestora

Inwestorem robót jest Gmina Śrem.

8.1.3.	Projektant sporządzający informację

Zygmunt Napierała

8.2. Część opisowa

8.2.1.	Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

-	wykonanie przyłącza gazowego

-	montaż instalacji gazowej wraz z przyborami gazowymi,

-	zaprawienie i wykończenie ścian z malowaniem w obrębie przebić przez ściany, przy rurach ochronnych,

8.2.2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie budowy zlokalizowany jest budynek użyteczności publicznej, 
w którym wykonywana będzie instalacja gazowe, objęte niniejszym opracowaniem. Jest to budynek jednokondygnacyjny.

8.2.3.	Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Istniejąca sieć gazowa podlegająca rozbudowie.

8.2.4.	Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy

-	wykonywanie prac na wysokości do 2,5 m – niebezpieczeństwo upadku 
z rusztowań,

8.2.5.	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do wykonania prac wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

8.2.5.	Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

-	w miejscu widocznym umieścić należy wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

a/	najbliższego punktu lekarskiego,

b/	straży pożarnej,

c/	posterunku Policji.

-	umieścić należy punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych 
w tym zakresie pracowników,

-	na terenie realizacji prac budowlanych, w określonym miejscu  umieścić należy:

a/	telefon komórkowy,

b/	kaski ochronne,

c/	paski i liny zabezpieczające przy pracach na wysokościach.

-	na terenie budowy, za pomocą tablic informacyjnych, wyznaczyć należy drogę ewakuacyjną, i oznaczyć ją na planie terenu budowy.

9. UWAGI KOŃCOWE.

- Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać pozwolenie na budowę instalacji gazowej.

- Przyłącze gazowe oraz instalację gazową należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, a wszelkie zmiany należy uzgodnić przed wykonaniem 
z autorem projektu.

- Roboty wykonać należy zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II -Roboty instalacji sanitarnych.

- Przed odbiorem instalacji gazowej należy uzyskać zaświadczenie o prawidłowym funkcjonowaniu przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wydane przez uprawniony do tego podmiot.

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 80, poz. 718 z 2003 r. ze zmianami) oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.