OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozbudowa Istniejącej Szkoły

w Dąbrowie w Gminie Śrem.

- Dane o budynku

- Pow. zabudowy ogółem

istniejąca			     1878,60 m2

rozbudowa 		                    455,17 m2

- powierzchnia użytkowa w ZL III

istniejąca                                       1656,23 m2

rozbudowa 		                  409,26 m2

- Kubatura

istniejąca	        	                 6546,9 m3

rozbudowa 			    2048,27 m3

- Ilość kondygnacji nadziemnych – I kondygnacja

- Wysokość – budynek niski – 5,82 m

- wysokość pomieszczeń - 3,00 m

- Lokalizacja

- minimalna odległość od granicy – 3,00m,

- odległość od najbliższego budynku PM –  nie określa się zgodnie z §273 ust.1 warunków technicznych.

- W budynku nie występują substancje palne.

- Gęstość obciążenia ogniowego ≤ 500 MJ/m2

- Kwalifikacja pożarowa ZL III

- przewidywana liczba osób w części dobudowywanej - do 120 osób.

- Ocena zagrożenia wybuchem

- w projektowanym obiekcie nie ma zagrożenia wybuchem.

- Podział budynku na strefy pożarowe

Obiekt – stanowi jedną strefę / część istniejąca + rozbudowa

- Klasa odporności pożarowej budynku

- Klasa odporności pożarowej budynku – D

- Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych

- główna konstrukcja nośna – R-30

- ściana zewnętrzna – nie stawia się wymagań

- stropodach – konstrukcja drewniana kryta blacho dachówką – spełnia wymagania NRO

- strop nad kotłownią REI60

- Warunki ewakuacji

- Zaprojektowano 3 wyjścia ewakuacyjne o szerokości 1,4m i jedno 1,3m,

- Kierunek otwierania drzwi – na zewnątrz,

- Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40m,

- Kierunek ewakuacji, wyjścia ewakuacyjnego zostaną oznaczone znakami

ewakuacyjnymi.

- długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku nie przekracza 20m.

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych

- Instalacja odgromowa wymagana,

- Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane występują w osłonach i obudowach,

- Kanały wentylacyjne zaprojektowano z materiałów niepalnych,

- Rodzaj ogrzewania – centralne z piecem na gaz z wydzielonej kotłowni,

- Budynek posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu do budynku,

- Instalacja elektryczna - według odrębnego opracowania projektowego,

- Instalacja hydrantowa - hydrant DN25 z wężem półsztywnym 30 m

- Cały obiekt stanowi jedną strefę pożarową. Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 2 gaśnice proszkowe GP6 + jedna gaśnica śniegowa GS5.

- Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia.

Potrzeby określono na 20dm3/s, zapewnią 2 hydranty zewnętrzne DN80 zlokalizowane w odległości 49m i 68m na sieci wodociągowej w ulicy DN100.

- Drogi pożarowe:

- nie jest wymagany dojazd pożarowy.

Opracował: